## Slide 1: Мероприятия, реализуемые по программе энергоэффективности и энергосбережения в 2022 году

## Slide 2: Потребление энергоресурсов в целом по Университету
Энергоресурс | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Всего ХВС и ВО |  |  |  |  | 
ХВС всего, м3 | 223 810,36 | 191 158,42 | 191 074,43 | 205 985,83 | 185 370,93
Плата за ХВС с НДС, тыс. руб. | 2 793,36 | 2 763,08 | 2 789,34 | 2 963,46 | 2 538,18
Водоотведение всего, м3 | 390 947,42 | 346 698,89 | 371 694,07 | 381 337,36 | 320 917,19
Плата за ВО с НДС, тыс. руб. | 5 319,31 | 5 138,54 | 10 303,81 | 6 420,06 | 5 789,27
Всего по теплу |  |  |  |  | 
Тепло всего, Гкал | 48 301,69 | 45 492,58 | 49 856,19 | 46 212,11 | 42 300,72
ГВС всего, тонн | 160 737,47 | 156 866,05 | 175 536,31 | 175 193,56 | 132 064,36
Плата за тепло с НДС, тыс. руб. | 44 232,219 | 52 779,412 | 61 671,604 | 62 242,002 | 61 075,496
Плата за ГВС с НДС, тыс. руб. | 3 008,170 | 3 350,379 | 3 978,923 | 4 089,148 | 3 122,778
Итого, тыс. руб. | 55 353,059 | 60 681,032 | 78 743,677 | 75 714,67 | 72 525,724

## Slide 3: Объемы потребления по годам и основным крупным объектам Университета (около 25% потребления по теплу)
2 Группа потребителей | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 
Объекты | Тепло, ГВС |  | Тепло, ГВС |  | Тепло, ГВС |  | Тепло, ГВС |  | Тепло, ГВС | 
 | Гкал | тонна | Гкал | тонна | Гкал | тонна | Гкал | тонна | Гкал | тонна
Корпус Д Лермонтова, 83 | 819,29 | 0,00 | 668,85 | 1,82 | 803,34 | 0,00 | 694,85 | 0,00 | 755,79 | 0,00
Корпус Е Лермонтова, 83 | 914,46 | 1276,51 | 769,55 | 1233,56 | 940,69 | 1715,47 | 829,56 | 505,08 | 792,32 | 549,69
Корпус Ж Лермонтова, 83 | 902,29 | 1197,15 | 758,23 | 1158,64 | 926,20 | 1612,21 | 814,77 | 471,86 | 784,30 | 514,81
Корпус И Лермонтова, 83 | 1186,94 | 1365,55 | 993,80 | 1327,90 | 1211,76 | 1851,02 | 1059,21 | 531,82 | 1040,20 | 584,74
Корпус А Лермонтова, 83 | 1787,83 | 2820,20 | 1603,12 | 2664,73 | 2001,05 | 3683,95 | 1748,44 | 3448,73 | 1940,37 | 3122,82
Корпус Б Лермонтова, 83 | 751,02 | 0,00 | 628,99 | 0,00 | 706,38 | 0,00 | 775,16 | 64,91 | 674,23 | 89,08
Корпус В Лермонтова, 83 | 967,94 | 0,00 | 810,66 | 0,00 | 910,39 | 0,00 | 850,85 | 0,00 | 861,15 | 0,00
Корпус Г Лермонтова, 83 | 1004,53 | 368,97 | 854,88 | 284,92 | 938,93 | 140,66 | 979,49 | 187,58 | 866,71 | 93,90
Корпус К Лермонтова, 83 | 1416,88 | 504,71 | 1213,57 | 413,50 | 1320,57 | 260,02 | 1339,46 | 303,61 | 1234,92 | 215,29
Факультет ИЗО Железнодорожная 4-я, 159 | 1316,84 | 823,98 | 1232,58 | 1088,18 | 1359,25 | 1168,27 | 1177,80 | 1207,13 | 1313,27 | 1299,80
Факультет СМИ Игошина, 4 | 1088,32 | 1620,16 | 996,03 | 1804,52 | 1092,41 | 1924,54 | 952,40 | 1944,27 | 1057,46 | 2085,24
Итого | 12 156,34 | 9 977,23 | 10 530,26 | 9 977,77 | 12 210,97 | 12 356,14 | 11 221,99 | 8 664,99 | 11 320,72 | 8 555,37

## Slide 4: Объемы потребления по годам и основным крупным объектам Университета (около 25% потребления по теплу)
Chart: Периоды
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 12156.34 | 10530.26 | 12210.97 | 11221.99 | 11320.72

## Slide 5: Потребления тепла, приведенное к условиям 2016 г.
Объекты | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 
 | Q от | к 2016 | Q от | к 2016 | Q от | к 2016 | Q от | к 2016 | Q от | к 2016
Корпус Д Лермонтова, 83 | 819,29 | 819,29 | 668,74 | 708,92 | 803,34 | 761,93 | 694,85 | 704,21 | 755,79 | 826,20
Корпус Е Лермонтова, 83 | 837,87 | 837,87 | 695,54 | 737,34 | 837,76 | 794,58 | 799,26 | 810,02 | 759,34 | 830,08
Корпус Ж Лермонтова, 83 | 830,47 | 830,47 | 688,71 | 730,10 | 829,46 | 786,71 | 786,46 | 797,05 | 753,41 | 823,60
Корпус И Лермонтова, 83 | 1105,01 | 1105,01 | 914,12 | 969,05 | 1100,70 | 1043,97 | 1027,30 | 1041,14 | 1005,12 | 1098,76
Корпус А Лермонтова, 83 | 1618,62 | 1618,62 | 1443,23 | 1529,96 | 1780,01 | 1688,27 | 1541,51 | 1562,28 | 1753,00 | 1916,31
Корпус Б Лермонтова, 83 | 751,02 | 751,02 | 628,99 | 666,79 | 706,38 | 669,97 | 771,27 | 781,66 | 668,89 | 731,20
Корпус В Лермонтова, 83 | 967,94 | 967,94 | 810,66 | 859,37 | 910,39 | 863,47 | 850,85 | 862,31 | 861,15 | 941,37
Корпус Г Лермонтова, 83 | 982,40 | 982,40 | 837,78 | 888,13 | 930,49 | 882,53 | 968,23 | 981,27 | 861,07 | 941,29
Корпус К Лермонтова, 83 | 1386,60 | 1386,60 | 1188,76 | 1260,20 | 1304,97 | 1237,71 | 1321,24 | 1339,04 | 1222,00 | 1335,85
Факультет ИЗО Железнодорожная 4-я, 159 | 1267,40 | 1267,40 | 1167,29 | 1237,44 | 1289,16 | 1222,71 | 1105,37 | 1120,26 | 1235,28 | 1350,37
Факультет СМИ Игошина, 4 | 991,11 | 991,11 | 887,76 | 941,11 | 976,93 | 926,58 | 835,74 | 847,00 | 932,34 | 1019,20
2016-2017 | 2016-2018 | 2016-2019 | 2016-2020
ΔQ от | ΔQ от | ΔQ от | ΔQ от
110,37 | 57,36 | 115,08 | -6,91
100,53 | 43,29 | 27,85 | 7,79
100,37 | 43,76 | 33,42 | 6,87
135,96 | 61,04 | 63,87 | 6,25
88,66 | -69,65 | 56,34 | -297,69
84,23 | 81,05 | -30,64 | 19,82
108,57 | 104,47 | 105,63 | 26,57
94,27 | 99,87 | 1,13 | 41,11
126,40 | 148,89 | 47,56 | 50,75
29,96 | 44,69 | 147,14 | -82,97
50,00 | 64,53 | 144,11 | -28,09
Так как мероприятия по энергосбережению не выполняются в достаточном объеме, невозможно с точностью говорить об устойчивой динамики снижения потребления тепловой энергии

## Slide 6: Текущая проработка вопроса энергосбережения
- Несмотря на то, что энергосервисный договор вызывает замечания, с потенциальными Исполнителями проводится работа. Компании «Город» нами предложено рассмотреть объект - здание комбината питания, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Игошина, 6А и разработать для него все необходимые мероприятия энергосбережения.
- Так же проводится работа по восстановлению работоспособности и системы управления погодоведомым оборудованием теплового узла общежития №16 – для проведения оценки эффективности использования погодоведомого оборудования собственными силами.
- Отлаживается система автоматизированного теплового узла корпуса БИ БРИКС (стоимость ремонта системы отопления по договору 2 287 714,75 р.).
Проводятся работы по устройству погодоведомых тепловых узлов в корпусах И, К , учебном корпусе ИИИ и СГН (сумма договора 3 886 283,02 р.).
На каждый тепловой узел разрабатывается проектная документация (в текущем году на все выше приведенные тепловые узлы разработаны проекты).

## Slide 7: Текущая проработка вопроса энергосбережения

## Slide 8: Текущая проработка вопроса энергосбережения

## Slide 9: Обеспечение работоспособности приборного парка ИРНИТУ (план на 2022 год)
№ п/п | Мероприятие | Затраты, тыс. руб. |  | 
 |  | Стимулирующие выплаты, премии | Внешний подряд | Закупка оборудования и материалов
1 | Поверка средств измерения технического и коммерческого учета энергоресурсов объектов ИРНИТУ, филиалов, а также складского хозяйства 440 ед. (Из них Т/с в комплекте - 16 комплектов - 128 ед.) |  | 400,0 | 
2 | Установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, отработавших ресурс и новые: Учебный корп УХТТ , Учебный корпус А ИРНИТУ, Гараж ИГРТ, Гараж кафедры АТ, Склад ИРНИТУ, Буровая. | 450,0 |  | 880,0
3 | Замена приборов учета воды, отработавших ресурс, на новые: Общежития №№ 11 (дополнительно 2 задвижки Ду 50), 13А, 16А, ИГРТ, КСП-1 , | 90,0 |  | 80,0
4 | Ремонт приборов учета тепловой энергии и теплоносителя (по имеющейся статистике 10% от кол-ва установленного оборудования, т.е. 5 теплосчетчиков и 5 расходомеров) |  | 90,0 | 

## Slide 10: Снижение затрат на оплату тепловой энергии (план на 2022 год)
№ п/п | Мероприятие | Затраты, ты. руб. |  | 
 |  | Стимулирующие выплаты, премии | Внешний подряд | Закупка оборудования и материалов
1 | Модернизация и автоматизация управления ИТП 4 корпусов (Д, Е, И2, Ж в главном учебном здании) | 120,0 (проектирование) |  | 6000,0
2 | Модернизация и автоматизация управления ИТП Общ №№ 5 и 7 | 60,0 |  | 300,0
3 | Автоматизация учета (Кумир) 10,0 тыс руб(оборудование) + 1,5 тыс руб в год за узел - абонентская плата за узел. Установлено 16 (в 2021 г. будет еще 10 узлов - общежития №№ 10, 11, 13А, 16А, Межфак,Технопарк, Типография, Уч. Корп ИГРТ, Хоздвор, Здание Талисмана. Итого 26 шт. |  | 40,0 | 100,0
4 | Удаленный контроль системы отопления корпусов здания ИРНИТУ по проблемным (холодным) точкам. Приобретение и установка 40 комплектов . |  |  | 300,0
5 | Тепловизионное обследование, выявление и устранение мостиков холода в помещениях с повышенными теплопотерями. | 80,0 |  | 

## Slide 11: Предложения для реализации мероприятий по энергоэффективности и достижения экономии потребления тепловой энергии
Модернизация тепловых пунктов Д, Е, И2, Ж
Произвести монтаж оборудования с привлечением сторонней организации
проведение ремонта системы теплоснабжения корпусов (приблизительная стоимость работ 5000,0 тыс. руб.)
Утепление чердачного перекрытия корпуса Ж (приблизительная стоимость работ 1200,0 тыс. руб.)
наличие квалифицированного специалиста в области автоматизации, диспетчеризации, энергоучету, проектированию в области энергоснабжения и управления тепловыми узлами с заработной платой 40-50 тыс. руб. с применением стимулирующих выплат согласно положения о системе мотивации и формировании энергоэффективного поведения от 20.01.2017 г. Минимум 1 ставка
Энергосервисный договор на объектах ИРНИТУ в г. Усолье-Сибирское или КСП
Исходя из результатов обследования необходимо (как минимум) проведение ремонтных работ по утеплению зданий, ремонту крыш, ремонту систем отопления и тепловых узлов с их автоматизацией.
Выполнение этих работ потребует за собой ремонты систем водоснабжения и водоотведения зданий, ремонт электрики, общестроительные работы, ремонт системы ОПС и сетей связи, что приводи к необходимости капитального ремонта зданий
При условии выполнения этих пунктов предложить энергосервисным организациям произвести расчеты для энергосервисного договора

## Slide 12: Результаты тепловизионной съемки и натурного осмотра внешних и внутренних ограждающих конструкций общежития № 12 корпус Г
Тепловизионная съемка внешних ограждающих конструкций производилась в утренние часы при температуре наружного воздуха – «минус» 32 0С.
На основании анализа выполненных термограмм (более 250 шт.), можно сделать вывод, что выраженные сверхнормативные тепловые потери через ограждающие конструкции здания имеют место в следующих зонах:
- остекление и внешние стены жилых помещений на уровне 2, 4 и 6 этажей, особенно в районе примыкания кирпичной кладки к железобетонным блокам 6-го этажа. Такая картина наблюдается как на западном, так и на восточном фасадах здания;
- остекление выхода шахты лифта и межэтажного перехода под козырьком западного фасада здания;
- остекление межэтажного перехода.
Тепловизионная съемка в жилых, служебных помещениях и коридорах корпуса Г проводилась по представлению администрации общежития на основании жалоб проживающих. Проводился осмотр и выявление мостиков холода. Среди осмотренных помещений наиболее холодными оказались:
- межэтажный застекленный переход с шахтой лифта.
- помещения, которые одной стеной примыкали к вертикальному деформационному шву между двумя блоками корпуса.
- помещения с неплотностями в створках стеклопакетов.
- помещения на уровне 2, 4 и 6 этажей – места стыков потолочных перекрытий со стенами
Установлены основные причины «опрокидывания» вентиляции в помещениях общежития (туалеты и общие кухни). Ими являются:
- разность перепада давлений между помещениями общежития и межэтажным переходом, вызванная восходящим потоком воздуха в межэтажном переходе,
- отсутствие вентиляционных клапанов в стенах здания (их необходимость обусловлена резким снижением инфильтрации наружного воздуха через пластиковые оконные блоки)
При анализе термограмм выявился еще один недостаток. Отсутствие тепла в помещениях обусловлено не только сверхнормативными тепловыми потерями через ограждающие конструкции, но и недостаточной теплоотдачей отопительных приборов, причинами которой являются загрязнения поверхности (наружной - грязь и внутренней - отложения) и дефицит площади теплообмена.

## Slide 13: Перечень необходимых энергосберегающих мероприятий перед установкой автоматического теплового пункта на примере общежития №12Г
Ревизия и устранение неплотностей в оконных проемах и оконных блоках, в том числе, в зоне примыкания блоков к кирпичной кладке 2, 4 и 6-го этажей. Ожидаемый положительный эффект – снижение тепловых потерь помещений на 10-15%.
Замена морально и физически устаревшего (стальной каркас, деревянные рамы, треснувшие стекла) остекления межэтажного перехода на энергоэффективные алюминиевые стеклопакеты
Замена на алюминиевые морально и физически устаревших дверей выходов с этажей на межэтажный переход с установкой доводчиков для устранения «опрокидывания» вентиляции во внутренних помещениях общежития
Установка вентиляционных клапанов для обеспечения естественной (непринудительной) вентиляции помещений посредством инфильтрации наружного воздуха в нормативных объемах 3 м3/(м2*ч).
Ревизии состояния деформационного шва с целью принятия решения о возможности теплоизоляции.
Замена отопительных приборов на энергоэффективные с достаточной для обогрева помещения площадью теплообмена.
Замена входной группы в здание со стороны двора

## Slide 14: По вопросу внедрения погодоведомого оборудования
Погодозависимая автоматика (ПА) – это комплекс программных и аппаратных средств для обеспечения простого действия: автоматического изменения температуры теплоносителя в системе отопления в соответствии с колебаниями температуры окружающего воздуха.
Задача такого алгоритма работы – поддержание температуры воздуха в помещении на заданном уровне.
Внедрение ПА на объектах Д, Е, И2, Ж согласно п. 1 плана ФХД на 2022 год позволит снизить потребление на 5 - 15 % от базового периода (2019 год) с учетом роста тарифов на тепловую энергию:
В 2022 году экономический эффект составит от 270,0 до 800,0 тыс. руб.
В 2023 году экономический эффект составит от 280,0 до 840,0 тыс. руб.
В 2024 году экономический эффект составит от 300,0 до 900,0 тыс. руб.
В 2025 году экономический эффект составит от 315,0 до 945,0 тыс. руб.

## Slide 15
Не зависимо от принятого решения по учебным корпуса, при утверждении остальных пунктов плана ФХД на 2022г.
Внедрение ПА на объектах общежития № 5 и №7 согласно п. 2 плана ФХД на 2022 год позволит снизить потребление на 3 - 10 % от базового периода (2019 год) с учетом роста тарифов на тепловую энергию:
В 2022 году экономический эффект составит от 50,0 до 150,0 тыс. руб.
В 2023 году экономический эффект составит от 55,0 до 165,0 тыс. руб.
В 2024 году экономический эффект составит от 60,0 до 180,0 тыс. руб.
В 2025 году экономический эффект составит от 65,0 до 195,0 тыс. руб.
Аналогичны эффект после доработки и дооснащения с учетом установленного ПА на объектах: общежития №11, 13 А, 13В, 16.

## Slide 16: Способы реализации: Собственными силами (внутренний энергосервис)
С учетом плана на 2022 год:
Модернизация и автоматизация управления ИТП 4 корпусов (Д, Е, И2, Ж) в главном учебном здании 6120,0 тыс. руб при производстве работ собственными силами. Включен в план 2022г
Модернизация и автоматизация управления ИТП Общ №№ 5 и 7 при производстве работ собственными силами. На 75% оборудование в наличии, требуется закупить 4 насоса с КМЧ. Включен в план 2022г
При этом требуется наличие двух квалифицированных специалистов в области автоматизации, диспетчеризации, энергоучету, проектированию в области энергоснабжения и управления тепловыми узлами с заработной платой 40-50 тыс. руб. с применением стимулирующих выплат согласно положения о системе мотивации и формировании энергоэффективного поведения от 20.01.2017 г. – приняли 1 специалиста.
Так же необходимо проведение ремонта системы теплоснабжения корпусов (приблизительная стоимость работ 5000,0 тыс. руб. – частичный ремонт, балансировка, для поддержания работоспособного состояния системы). Утепление чердачного перекрытия корпуса Ж (приблизительная стоимость работ 1200,0 тыс. руб.) – не решено.

## Slide 17: Способы реализации: Монтаж оборудования сторонней организацией, обслуживание собственными силами
Предложено проработать энергосервисный договор:
- в качестве объекта взять здание комбината питания по ул. Игошина 6а (КП, кафедра ювелирного дизайна, курсы по английскому языку)
- Потенциальный исполнитель «Система Город»

## Slide 18: Способы реализации: Энергосервисный договор
Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ст. 19) дает определение энергосервисного договора (контракта) как договора, предметом которого является «осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком».
Основные принципы договорных отношений в рамках энергосервисного договора:
проекты повышения энергоэффективности выполняются специализированными энергосервисными компаниями – ЭСКО
оплата услуг ЭСКО зависит от уровня достигнутой экономии энергетических ресурсов
сделанные ЭСКО за её счет инвестиции, расходы по оплате взятого ею на эти цели кредита и стоимость оказанных энергосервисных услуг (полная цена энергосервисного договора) постепенно возвращаются за счет полученной экономии расходов в денежном выражении, которая, в свою очередь, является следствием достигаемого сокращения потребления энергоресурсов в течение периода действия контракта
энергосервисный договор заключается на период, необходимый для полной компенсации расходов на выполненные энергосберегающие мероприятия
договором гарантируется сохранение эффекта энергосбережения и денежной экономии расходов на энергию (и других расходов) после истечения срока выполнения договора

## Slide 19
Приобретение и монтаж оборудование производится за счет энергосервисной организации
Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 7 лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (даты подписания Акта об оказании услуг по реализации мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности)
Все оборудование, отделимые улучшения, установленные Исполнителем, являются и остаются собственностью Исполнителя в течение срока действия Договора
Передача прав собственности на все усовершенствования, оборудование и отделимые улучшения осуществляется не позже месяца, следующего за месяцем окончания срока действия договора. С момента передачи имущества, все расходы по содержанию и эксплуатации на все усовершенствования и оборудование переходят к заказчику
Исполнитель обязуется осуществлять в течение срока действия Договора надзор за технологическими процессами на объектах Заказчика и эксплуатацией нового оборудования, отделимых улучшений, установленных Исполнителем в ходе реализации перечня энергоэффективных мероприятий, контроль за использованием энергетических ресурсов для определения их экономии

## Slide 20: Достоинства и недостатки энергосервисного договора
Достоинства:
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП), обеспечивающего автоматическое регулирование температуры в помещениях Объектов Заказчика
Разработка технической документации на установку АИТП
Ремонт и техническое обслуживание оборудования в период действия Договора производится за счет энергосервисной организации
Диспетчеризация ПУ для передачи данных в энергоснабжающую организацию
Энергосервисная организация проводит мероприятия по устранению утечек и тепловых потерь теплоносителя на узлах ввода
Пуско-наладочные работы на оборудовании АИТП, установка терморегуляторов (клапанов), монтаж запорно-соединительной арматуры, фитинги
Недостатки:
Потеря контроля над переданными функциями (стратегическое направление - обеспечение энергобезопасности)
Утечка информации
Снижение качества при недобросовестности энергосервисной организации
Появление зависимости от партнера, особенно если ему переданы важные функции.
Рентабельность оператора бизнеса попадает в зависимость от степени экономической эффективности
Срок службы оборудования согласно паспортов 5-7 лет, следовательно после завершения срока действия Договора мы можем получить оборудование, которое нуждается в модернизации, ремонту или замене, что понесет за собой дополнительные расходы
Независимо от модернизации тепловых узлов необходимо проведение ремонта системы теплоснабжения корпусов (приблизительная стоимость работ 5000,0 тыс. руб. – частичный ремонт, балансировка, для поддержания работоспособного состояния системы). Утепление чердачного перекрытия корпуса Ж (приблизительная стоимость работ 1200,0 тыс. руб.)

## Slide 21: Предварительный анализ энергосервисного договора предоставленного «Система Город»
Экономия энергоресурсов не должна быть единственной и абсолютной целью. Целью должна быть комфортная среда при разумном энергопотреблении.
До заключения контракта должен быть проведен энергоаудит для выяснения проблемных мест, выявления потенциала энергосбережения и выработки мероприятий по энергосбережению с ранжированием на низкозатратные, среднезатратные и высокозатратные. Необходима экспертная оценка с ранжированием мероприятий по энергосбережению на низкозатратные, среднезатратные и высокозатратные
Оценка Исполнителем выполнимости предлагаемых мероприятий в наших условиях, срока выполнения и дополнительных условий (Исполнитель, финансирование, законодательство, бюджетный кодекс и т.п.)
По условиям контракта Исполнитель всегда прав, и всегда достигнет экономической выгоды за счет Заказчика
Экономический эффект для Университета очень мал на протяжении 7 лет.

## Slide 22: Предварительный анализ энергосервисного договора предоставленного «Система Город»
Замечания юридической службы
Договор изначально в целом составлен в пользу Исполнителя.
Есть возможность более жестко установить (и я считаю что это было бы правильнее) конкретные требования по объему экономии, без каких то плавающих минимальных размеров экономии, при не достижении показателей экономии не вижу смысла оплачивать что-то, как это предусмотрено пунктом 2.2.
Согласно рекомендациям следует предусмотреть обязанность исполнителя согласовывать режимы использования энергетических ресурсов (температурный режим, уровень освещенности и т.д. Если для предполагаемого первоначального объекта это может быть не столь важно, то для последующих объектов точно необходимо.
Кроме того, договор не предусматривает право на одностороннее расторжение со стороны Заказчика.
предлагаемом формате договор не отвечает интересам университета.

## Slide 23: Предварительный анализ энергосервисного договора предоставленного «Система Город»
На текущий момент составлен службой главного энергетика обновленный вариант договора
Направлен в «Система Город» и в юр.службу для согласования и дальнейшей проработки.