УДК 621.321

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СЕТЯХ 6-10 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В Г. ШЕЛЕХОВЕ

Селезнев А.С., Левин Г.Е., Зубова Е.В.

Иркутский национальный исследовательский технический университет

glxsen@mail.ru

Качество электрической энергии – важный фактор, определяющий эксплуатационную надежность электрооборудования. Специфические для сельскохозяйственного производства показатели качества электрической энергии являются: отклонения напряжения и несимметрия напряжения основной частоты. Под отклонением напряжения понимают достаточно медленные изменения напряжения, равные разности между фактическим значением напряжения в точке сети и номинальным его значением. Отклонения напряжения от номинального (%) определяют по формуле:

,

где ,  – экстремумы огибающих действующих значений напряжения, или в процентах.

В работе исследуется отклонение напряжения в распределительных сетях 6-10 кВ в электрическом районе с крупным промышленным потребителем. Исследование основных характеристик электрических сетей сельскохозяйственного назначения проводилось вероятностно-статическим методом. Для определения основных параметров ВЛ 6-10 кВ было исследовано более семидесяти линий электропередач районных электрических сетей. На основании паспортных данных рассматриваемых линий были получены следующие характеристики:

– общая протяжённость одной ВЛ 6-10 кВ , км;

– общая протяжённость ответвлений одной ВЛ 6-10 кВ , км;

– общее количество ответвлений на одну ВЛ 6-10 кВ , шт.

Данные о нагрузках получены в предприятиях, эксплуатирующих электрические сети. В таблице 1 представлены основные характеристики некоторых узлов.

Далее был проведён анализ отклонения напряжения исследуемых узлов. Пoтeри напряжения были рассчитаны в каждом узле модели и на шинах подстанций по следующей формуле [3]:

,

где P – активная мощность, кВт; Q – реактивная мощность, квар;  и  – активное и реактивное сопротивление провода, Ом/км;  – номинальное напряжение, кВ, L – длина участка, км.

В тo жe время реальная загрузка линий электропередачи согласно данным электрических сетей на 9 декабря 2021 года равна 0,1 – 0,3. В некоторых линиях, относящихся к узлам 235, 346 и 375, загрузка составляет 0,4 – 0,5. Так, для линии № 1329 РЭС Иркутского района, ПС №12 с протяженностью 12 км и суммарной установленной мощностью подстанции 7181 кВА (относится к 379 узлу), нагрузка составляет 78,9 А, что соответствует коэффициенту нaгрузки, который равен 0,21.

На рисунке 1 показан участок распределительной сети, питающийся от узла 379.

Рисунок 1 – Участок распределительной сети узла 379

Таблица 2

Распределение отклонения напряжения по узлам

| Узел 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4-П2 |  |  |  | 4-П3 |  |  |
|  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | , % |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,71 |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  | 0,74 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 0,58 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| Узел 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер узла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2-П2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 4-П6 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 6-П6 |  |  | 6-П8 |
|  | 1,0 |  |  |  | , % |  |  |  | 1,16 |  |  |  | 1,85 |  |  | 1,99 |  |  |  | 2,23 |  |  |  | 2,27 |  | 2,43 |  |  | 2,13 |  |  | 2,17 |  | 2,23 |  |  | 2,46 |
|  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  | 1,47 |  |  | 1,66 |  |  |  | 1,78 |  |  |  | 1,8 |  | 1,93 |  |  | 1,69 |  |  | 1,72 |  | 1,85 |  |  | 2,03 |
|  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 1,09 |  |  | 1,23 |  |  |  | 1,32 |  |  |  | 1,34 |  | 1,44 |  |  | 1,25 |  |  | 1,28 |  | 1,38 |  |  | 1,52 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |  |  | 0,9 |  |  | 1,01 |  |  |  | 1,09 |  |  |  | 1,11 |  | 1,19 |  |  | 1,04 |  |  | 1,05 |  | 1,17 |  |  | 1,29 |
|  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 0,87 |  | 0,94 |  |  | 0,82 |  |  | 0,83 |  | 0,89 |  |  | 1 |
|  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,61 |  |  | 0,69 |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 0,76 |  | 0,81 |  |  | 0,71 |  |  | 0,72 |  | 0,78 |  |  | 0,87 |
| Узел 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5-П7 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | , % |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  | 3,39 |  |  |  | 5,21 |  |  |  | 6,82 |  |  |  |  | 7,23 |  |  | 7,64 |  |  | 7,71 |  |
| Окончание табл. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5-П7 |  |  | 6 |  |
|  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | , % |  |  |  |  |  | 1,88 |  |  | 2,97 |  |  |  | 4,43 |  |  |  | 5,71 |  |  |  |  | 6,04 |  |  | 6,37 |  |  | 6,43 |  |
|  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 |  |  | 2,4 |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 4,95 |  |  | 4,99 |  |
|  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 2,05 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  | 3,97 |  |  | 4,18 |  |  | 4,22 |  |
|  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  | 1,72 |  |  |  | 2,45 |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  | 3,26 |  |  | 3,42 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  | 1,52 |  |  |  | 2,16 |  |  |  | 2,72 |  |  |  |  | 2,87 |  |  | 3,01 |  |  | 3,04 |  |
| Номер узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 9-П4 |  |  |  | 9-П5 |  |  |  | 10 |  |  | 10-П8 |  |  | 10-П9 |  |
|  |  | 1,0 |  |  |  | , % |  |  |  |  | 7,82 |  |  |  | 8,16 |  |  |  | 7,07 |  |  | 7,09 |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 7,21 |  |  | 7,23 |  |  | 7,35 |  |
|  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,52 |  |  |  | 6,79 |  |  |  | 5,79 |  |  | 5,83 |  |  |  | 5,94 |  |  |  | 6,02 |  |  | 6,09 |  |  | 6,12 |  |
|  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  | 5,27 |  |  |  | 4,52 |  |  |  | 4,61 |  |  |  | 4,73 |  |  | 4,89 |  |  | 4,91 |  |  | 5,03 |  |
|  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 3,84 |  |  |  | 3,87 |  |  |  | 3,89 |  |  | 3,94 |  |  | 3,95 |  |  | 4,01 |  |
|  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 3,64 |  |  |  | 3,17 |  |  |  | 3,18 |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,32 |  |  | 3,36 |  |  | 3,39 |  |
|  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  | 3,2 |  |  |  | 2,8 |  |  |  | 2,81 |  |  |  | 2,85 |  |  | 2,91 |  |  | 2,96 |  |  | 2,96 |  |

Таким образом, можно сделать вывод, что при существующей реальной нагрузке по ВЛ 6-10 кВ уровень напряжения соответствует нормально допустимым нормам в узлах: 235, 346 и 375, а в узле 379 – предельно допустимым нормам. Однако, на основании СИПР на 2021-2027 годы, прогнозируется рост потребления нагрузки, соответственно будет возрастать отклонение напряжения, поэтому показатели отклонения напряжения и несимметрии напряжения основной частоты выйдут за пределы норм [4]. В связи с этим, в рассматриваемых распределительных сетях 6-10 кВ сельскохозяйственного назначения, требуется разработка мероприятий по приведению показателей отклонения напряжения и несимметрии напряжения к требованиям разработанных норм.

Библиографический список

- Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства, учебник 2-е изд., и доп. – Сер.68 Профессиональное образование, Воробьев В.А., 2019. – 278 с.

- ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введен 2014–07–01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 36 с.

- Проектирование распределительных электрических сетей, Фадеева Г.А., Федин В.Т. Мн.: 2009. – 364 с.

- Приказ Минэнерго России от 26.02.2021 № 88 «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021 – 2027 годы» [Электронный ресурс] URL: https://minenergo.gov.ru/node/20706.

__________________________________________

Исследования выполнены в рамках государственного задания «ХХХ» по теме «Повышение качества электрической ........», проект № ХХХХХХ547 от 01.01.2023.

Левин Г.Е., обучающийся, гр. УЭСм-20-1 ИРНИТУ; Селезнев А.С., доцент кафедры ЭССиС ИРНИТУ;

Зубова Е.В., аспирант гр. аЭЭС-19-1